附件2

江西省雷电防护装置检测质量考核资料检查评分表

被考核单位:                 考核项目及单体：                  考核时间：

| 序号 | 考核项目 | 评分标准及说明 | 总分 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测人员及设备 | 1.检测设备不齐全、未检定或超检定有效期使用的，扣3分。（3分） 备注： 1. 检测人员不足二人，或检测人员与检测机构无劳务关系，或检测人员未通过防雷检测能力（水平）测试的，实行一票否决，不再考核，资料检查总分记0分。 2.考核人员应将检测人员防雷检测能力（水平）测试证书复印件及设备鉴定复印件留存。 3.检测人员以签字为准。 | 3 |  |  |
| 2 | 一般性检查 | 1.缺防雷装置平面示意图的，扣2分。（2分） 2.防雷装置平面示意图与现场不符，每发现1处扣1分，扣完为止。（2分） 3.检测方法或仪器操作使用不当，每发现1处扣0.5分，扣完为止。（2分） 4.未规范使用江西省气象主管机构监制的检测报告，扣4分；检测内容不完整的，每发现1处扣1分，扣完为止。（4分） 5.检测依据应用错误或引用标准错误，每发现1处扣1分，扣完为止。（2分） 6.检测报告内容与原始记录表不对应的，每发现1处扣1分，扣完为止。（4分） 7.原始记录表中所记录的防雷装置与防雷装置平面示意图不对应的，每发现1处扣1分，扣完为止。（2分） 8.记录不规范、不清晰、涂改的，每发现1处扣0.5分，扣完为止。（2分） 9.数据修约错误，每处发现1处扣0.5分，扣完为止。（1分） 10.单位及项目名称、地址、联系人、联系方式、检测日期、仪器编号等被检单位基本信息漏填或错填的，每发现1处扣0.5分，扣完为止。（2分） 11.签名代签、漏签的，扣4分。（4分） 12.检测结论错误、无法得到印证等严重不符合的，扣5分。（5分） 备注： 1.无资质开展检测活动的，或伪造检测记录的，或出具虚假检测报告的，实行一票否决，不再考核，资料检查总分记0分。 2.被考核单位提供所有人员签名表，应对检测记录与报告的签名笔迹进行核对。 3.考核人员应将被检查的记录、报告以及现场验证的记录复印留存。 4.严重不符合包括：被检项目及单位、防雷装置类型及材料、被保护设施、SPD安装等与现场明显不符,弄虚作假的，以及检测数据误差超过50%的。 | 32 |  |  |
| 4 | 防雷分类 | 1.原始记录分类判别依据不充分，建筑物长、宽、高、使用性质、周边环境、被保护设施特征等基本信息不全或错误的，每发现1处扣0.5分，扣完为止。（3分） 2.年预计雷击次数的计算等数据处理有误的，扣1分；无数据处理的，扣2分。 （2分） 3.防雷分类结果判别错误的，扣2分；应当判别而未判定防雷分类的，扣5分。（5分） | 10 |  |  |
| 5 | 接闪器 | 1.原始记录中接闪器检测项目（见备注）有遗漏或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。（10分） 备注： 1.接闪带检测项目：材料规格、支架高度、支架间距、支架承受拉力、腐蚀程度、安装位置、网格大小、平整程度、与其他金属构件的等电位连接。 2.接闪杆、架空接闪线检测项目：安装相对位置（确保能计算保护范围）、高度、腐蚀程度、安装质量、与其他金属构件的等电位连接、计算保护范围、绘制保护范围图、确定保护效果。 3.金属屋面检测项目：检测材料厚度、板间连接、与其他金属构件的等电位。 4.安全距离检测项目：第一类防雷建筑物需要检测接闪器及与被保护建筑物的安全距离。 5.其他检测项目：是否附着电气线路。 | 10 |  |  |
| 6 | 引下线 | 1.原始记录中引下线检测项目（见备注）有遗漏或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。（10分） 备注： 引下线检测项目：材料规格、引下线之间的间距、专设引下线与附近电子电气线路的距离、敷设形式、腐蚀程度、专设引下线数目、断接卡安装位置及保护情况、与接闪器及其他金属构件等电位连接、接地电阻等。 | 10 |  |  |
| 7 | 接地装置 | 1.原始记录中接地装置检测项目（见备注）有遗漏或错误的，每发现1处扣2分，扣完为止。（10分） 备注： 1.接地装置检测项目：接地电阻，独立防雷接地装置与管道、线缆的安全距离，相邻接地体间等电位连接，防跨步电压措施。 2.独立防雷接地装置考虑工频接地电阻和冲击接地电阻换算，测试土壤电阻率。 | 10 |  |  |
| 8 | 电磁屏蔽及综合布线 | 1.原始记录中电磁屏蔽检测项目（见备注）有遗漏或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。（5分） 备注： 1.电磁屏蔽检测项目：门窗、幕墙、混凝土内钢筋等大尺寸金属构件等电位连接情况、专设屏蔽网格尺寸及材料规格、屏蔽效能测试及计算、磁场强度计算。 2.综合布线：防雷装置与电气线路间隔、强弱线缆之间间隔、线缆是否形成大的环路。 | 5 |  |  |
| 9 | 等电位连接 | 1.原始记录中等电位连接检测项目（见备注）有遗漏或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。（10分） 备注： 1.易燃易爆场所等电位连接检测项目：门窗、管道、栏杆等大尺寸金属构件防闪电感应接地或等电位连接，长金属管道弯头、阀门等连接物跨接，平行管道、金属管线跨接。 2.电子机房等电位连接检测项目：配电柜（箱盘）、UPS及电池柜金属外壳、电子设备金属外壳、机柜、机架、金属管道、线槽、桥架、机房内消防设施、其他配套设施的金属外壳、光缆金属构件（接头、加强芯等）、金属门、窗、隔断、防静电地板支架、配线架、等电位连接形式。 3.一般建筑物等电位检测项目：配电房（变压器外壳、PE线）、高低压配电柜外壳）、强弱电井、竖直敷设金属管道、电气桥架、电梯轨道线槽及其他大尺寸金属构件等。 | 10 |  |  |
| 10 | 电涌保护器 | 1.原始记录中电涌保护器检查及测试项目（见备注）有遗漏或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。（10分） 备注： 1.电源SPD检查项目：安装位置、数量、型号、Uc、In、Ⅰmax、Ⅰimp、Up、状态显示、连线色标、过电流保护等。 2.信号SPD检查项目：安装位置、数量、型号、Uc、In、Ⅰimp、Up、连线色标、标称频率范围、线路对数、插入损耗等。 3.SPD测试项目：连接导体的材料规格、连接导体长度、连接过渡电阻、压敏电压、漏电流、绝缘电阻（信号SPD）。 | 10 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

考核人员签字：                               被考核机构代表签字：